Pflichtenheft

Projekt 500652 Nacke Logistik GmbH

Kunde:	Nacke Logistik GmbH Kevelaer

Projekt:	500652	Version:	1.0, 20.01.2026

Autoren:	Hafenmaier, Bernhard

Schwechten, Nikolai

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	4

1.1	Änderungen Version	4

1.2	Abkürzungen	4

1.3	Auftraggeber / Auftragnehmer	4

1.3.1	Auftraggeber	4

1.3.2	Auftragnehmer	4

1.4	Ausführungsort	4

1.5	Ansprechpartner	4

1.6	Aufgabenstellung	5

1.7	Ausgangssituation	5

1.8  Maschinenrichtlinie	5

2	Zielvorgaben	6

2.1	Definition	6

2.1.1	Konzeptfreigabe	6

2.1.2	Inbetriebnahme	6

2.1.3	Probebetrieb	6

2.1.4	Gefahrenübergang	6

2.1.5	Ramp-Up	6

2.2	Kosten und Termin	6

2.3	Abnahmebedingungen	7

2.3.1	IAT (Initial Acceptance Test) / Funktionstest	7

2.3.2	Endabnahme	7

3	Lieferumfang	8

3.1	Leistungsumfang gemäß Auftragsbestätigung KA2025-138202:	8

3.2	IT und Netzwerk	10

3.3	Elektrohardware und SPS	10

3.3.1	Schränke und Unterverteiler	10

3.3.1.1 Hauptschaltschrank mit SPS-Steuerung für die Gesamtanlage =A01+UH00	10

3.3.1.0	Mengengerüst sonstige elektrische Hardwarekomponenten	10

3.4	Schulung	11

3.4.1	Hardware und SPS	12

3.4.2	Mechanisch	12

3.5	Dokumentation	13

3.6	Nicht Lieferumfang	13

3.6.1	Allgemein	13

3.6.2	Mechanische Umbauten	13

3.6.3	IT und Netzwerk	13

3.6.4	Maschinensicherheit	13

4	Verantwortlichkeiten AG	14

4.1	Allgemein	14

4.2	Kosten und Termin	14

4.3	Bauliche Anpassungen	14

4.3.1	Anschlussleistung	14

4.4	Beistellungen des AG	14

4.5	Einbringung von Lasten	15

5	Anlagenbeschreibung	16

Lasten	16

5.1	Materialfluss	17

5.2	Verwendungszweck der Anlage	17

5.3	Mögliche Fehlanwendung	17

5.4	Ablaufbeschreibung des geplanten Systems	18

5.4.1	Einlagern	18

5.4.1.1 Ablauf Knebelschalter auf „Altbau“	19

5.4.1.2 Ablauf Knebelschalter auf 1. OG Neubau	19

5.4.1.3	Ablauf Knebelschalter auf 2. OG Neubau	21

5.4.1.4	Wiedereinschleusen aus Neubau 1. OG BHF 1 nach Neubau 2. OG	22

5.4.1.5	Einlagern aus dem Altbau 1. OG Richtung Neubau 1. OG	23

5.4.2	Auslagern / Umlagern	23

5.4.2.1 Neubau 2. OG in Richtung Neubau 1. OG und Altbau 1. OG	23

5.4.2.2 Einschleusen Neubau 1. OG Richtung Altbau	26

5.4.2.2.1 Einschleusen 1 Neubau 1. OG Rückführung Altbau	27

5.4.2.2.2 Einschleusen 2 Neubau 1. OG Rückführung Altbau	27

5.5	Farben	28

5.6	Pneumatik	28

5.7	Elektroinstallation	28

5.7.1	Kabelführung / Kabelkanäle	28

5.7.2	Not-Halt Übersicht	29

5.7.3	Beschriftung	29

5.7.4	Anlagensicherheit und Anlagenerdung	29

5.8	Anlagensteuerung	29

5.8.1	Steuerungskonzept	29

5.8.2	Schnittstellen	30

5.8.2.0	Schnittstelle zum Materialflussrechner	30

5.8.2.1	Fernwartung	30

5.8.2.2	Schnittstelle zur Brandschutzsteuerung(en)	30

5.8.2.4	Schnittstelle zur Bestehenden Fördertechnik	30

5.9	Trolleys	30

5.10	Montage	31

6	Dokumente im Anhang	31

7	Freigabe Unterschriften	31

# Allgemein

## Änderungen Version

| Version | Datum | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 22.01.20 | Neuerstellung |

## Abkürzungen

| Abkürzung | Erläuterung |
| --- | --- |
| AG | Auftraggeber |
| AN | Auftragnehmer |
| ArbSchG | Arbeitsschutzgesetzt |
| BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung |
| BGV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit |
| CE | CE-Kennzeichnung |
| DB | Datenbank |
| FAT | Final Acceptance Test |
| FUP | SPS-Sprache: |
| HMI | Human-Machine-Interfac, Bedienereingabegerät |
| IBN | Inbetriebnahme |

## Auftraggeber / Auftragnehmer

### Auftraggeber

| Firma: | Nacke Logistik GmbH |
| --- | --- |
| Straße: | Gewerbering 11+26 |
| PLZ, Ort: | 47623 Kevelaer |

### Auftragnehmer

| Firma: | SCHÖNENBERGER Systeme GmbH |
| --- | --- |
| Straße: | Justus-von-Liebig-Str. 12 |
| PLZ, Ort: | 86899 Landsberg am Lech |

## Ausführungsort

Nacke Logistik GmbH

Gewerbering 11+26

47623 Kevelaer

Deutschland

## Ansprechpartner

|  | AG | AN |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | Georg Bors | Hafenmaier, Bernhard |
| Mechanik |  | Hafenmaier, Bernhard |
| Elektrik |  | Schwechten, Nikolai |
| SPS |  |  |

## Aufgabenstellung

Mit diesem Pflichtenheft werden die technische Ausführung und die Randbedingungen in Abstimmung von Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt. Im folgenden Text wird der Kunde als AG (Auftraggeber) und der Lieferant als AN (Auftragnehmer) benannt.

Der AN setzt den Auftrag um und ist verantwortlich für die Einhaltung der Maschinensicherheit. Die Maschinesicherheit beinhaltet unter anderem die Einhaltung der Maschinenrichtlinie (CE-Kennzeichnung, Konformitätserklärung, Betriebsanleitung, Risikobeurteilung). Die vorhandenen Installationen bzw. Maschinen sind davon unberührt und liegen nicht im Verantwortungsbereich des AN.

## Ausgangssituation

Installation einer Neuen Hängefördertechnikanlage in eine Bestandshalle
Allgemeine Vereinbarung

Umfang der Lieferung sind alle Teile, die erforderlich sind, um eine störungsfreie Funktion der Maschine zu garantieren und die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Der AG verpflichtet sich, nicht in der Anforderungsspezifikation enthaltene Leistungen dem AN schriftlich mitzuteilen und eine Erweiterung in Absprache mit dem AN, der Anforderungsspezifikation vorzunehmen.

Mit der Unterzeichnung akzeptiert der AG dieses Pflichtenheft. Er bestätigt, dass er alle erforderlichen Informationen zum Umbau der Maschine an den AN weitergegeben hat. Die Maschine entspricht den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Der AG oder ein vom AG beauftragter Dritter nimmt auf Anforderung des AN an Projektdurchsprachen beim AN oder AG teil.

## 1.8  Maschinenrichtlinie

Für Änderungen an der Maschine nach Ausstellung der Konformitätserklärung / Einbauerklärung ist der AG verantwortlich.

# Zielvorgaben

## Definition

### Konzeptfreigabe

Die detaillierte Durchsprache der wichtigsten Komponenten und deren Funktionen erfolgt zum Ende der Konzeptphase. Vor Beginn der Umsetzung der Konstruktion aus der Konzeptphase wird das Layout und das Pflichtenheft vom AG freigegeben. Dies wird vom AN dokumentiert.

### Inbetriebnahme

Unter Inbetriebnahme ist die Überprüfung von Funktionen sowie die Erkennung und Beseitigung von Fehlern zu verstehen.

### Probebetrieb

Beim Probebetrieb können die für den Normalbetrieb erforderlichen Schutzmaßnahmen noch nicht in vollem Umfang getroffen werden. Der Probebetrieb von Maschinen und Anlagen dient der Überprüfung von Funktionen und Eigenschaften sowie der Erkennung und Beseitigung von Fehlern bei zum Teil eingeschränkt wirksamer Sicherheitstechnik.

Der Probebetrieb liegt als Teil des Herstellungsprozesses noch vor dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens.

Während des Probebetriebs gelten die Vorgaben der Unfallverhütungsvorschrift BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Das eingesetzte Personal ist im Probebetrieb der Maschine oder Anlage durch besondere Gefährdungen einem höheren Risiko ausgesetzt als während des Normalbetriebes.

### Gefahrenübergang

Der Gefahrenübergang entspricht dem Ende des Inbetriebnehmens. Zu diesem Zeitpunkt ist die Dokumentation nach Maschinenrichtlinie fertiggestellt.

Die Maschine trägt die CE-Kennzeichnung. Ab Übergabe der Maschine an den AG unterliegt die Maschine bezüglich den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Verantwortung des AG (Gefahrenübergang).

### Ramp-Up

Der Ramp-Up findet nach der Inbetriebnahme statt. Diese soll unter realen Produktionsbedienungen stattfinden.

## Kosten und Termin

Nach Unterzeichnung des Pflichtenheftes können durch den AG beauftragte Änderungen zu Abweichungen bei Kosten und Terminen führen (neue Projektvorlage bzw. Zwischenbericht oder Change Request). Diese Änderungen werden nur berücksichtigt, wenn der AG einer evtl. Erhöhung der Kosten und Verlängerung der Lieferzeit schriftlich zustimmt. Eine Änderung bezeichnet hierbei ausschließlich Erweiterungen des vereinbarten Liefer- und Leistungsumfangs.

Die Verantwortung für die Risiken, dass Produkte nicht an den Endkunden geliefert werden können auf Grund der Verfügbarkeit der Maschine übernimmt der AN nicht. Dies geht zu Lasten des AG.

Die wichtigsten Termine inkl. Meilensteine finden Sie zusammengefasst hier:

1. Auftragsvergabe/ Auftragsbestätigung (1.Meilenstein)			16.12.2025

2. Freigabe Layout							31.03.2025

3. Freigabe Pflichtenheft						31.03.2026

4. Anzeige Lieferbereitschaft (2.Meilenstein)				30.06.2026

5. Beginn Montage inkl. Anlieferung Material 				06.07.2026

6. Montage von ca. 50% der Anlage (3.Meilenstein)			31.08.2026

6. GoLive /erfolgreiche Inbetriebnahme					09.10.2026

7. Start Gewährleistung	/ Gesamtabnahme (4.Meilenstein)		16.10.2026

8. Ende Gewährleistung						15.10.2027

Um den Projektfortschritt nicht zu gefährden, weisen wir auf die vereinbarten Teilzahlungen bei Erreichen des zweiten Meilenstein hin.

Zahlungsplan:

| Auftragsbestätigung | 30% |
| --- | --- |
| Bei Anzeige der Lieferbereitschaft | 20% |
| Nach Montage von mindestens 50% der Anlage | 30% |
| Abnahme, jedoch spätestens 8 Wochen nach Lieferung | 20% |

## Abnahmebedingungen

Für die IAT (Initial Acceptance Test) und FAT-Zeiträume (Final Acceptance Test ) werden vom AG Testmaterial in ausreichender Menge (untenstehend definiert) und zum richtigen Zeitpunkt kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Ware kann während der acceptance tests verschmutzt / beschädigt werden, dies geht nicht zu Lasten des AN. Der AN teilt dem AG rechtzeitig die Anforderungen mit.

Grundsätzlich sind in jeder Projektphase notwendige Informationen oder fehlende Angaben rechtzeitig vom AN beim AG anzufordern und vom AG rechtzeitig bereit zu stellen; z.B. vor IAT. Ebenso sind erforderliche Abstimmungen bei Bedarf rechtzeitig mit dem AG zu vereinbaren und durchzuführen.

Es können auch einzelne Projektphasen entfallen.

### IAT (Initial Acceptance Test) / Funktionstest

Zum IAT-Zeitpunkt werden alle Maschinen-Sicherheitsmaßnahmen (Not-Halt-Einrichtungen, Warn-hinweise, etc.) bereits aktiviert und vorhanden sein.

Der IAT gilt als bestanden, wenn:

Exemplarisch jeder Funktionsbereich für sich ohne nennenswerte Störung und manuellen Eingriff durchlaufen wurde.

### Endabnahme

Die Endabnahme ist der Abschluss der letzten Phase. Der Abschluss wird durch ein Abnahme-protokoll durch den Auftraggeber bestätigt. Die Abnahme kann auch mit vorhandenen Mängeln erfolgen (z.B. mit einer Mängelliste).

Sämtliche im Abnahmeprotokoll genannten Mängel sind innerhalb von drei Wochen durch den AN nachzubessern. Die Abnahme erfolgt förmlich, d.h. in Anwesenheit der Vertragsparteien und ist schriftlich niederzulegen.

Erst die Gesamtabnahme stellt die Abnahme im Sinne des § 640BGB dar, praktische Testläufe stellen keine Teilabnahme oder Abnahme dar.

# Lieferumfang

## Leistungsumfang gemäß Auftragsbestätigung KA2025-138202:

- 1x Schönenberger Omniflo- System						POS 10

Aufbau und Montage einer manuellen Schönenberger Omniflo Hängefördertechnik.

Aufbau und Montage von 2 Stück Kettenförderer 26° die auf eine Bestand Stahlbaubühne führen.

Für die Kettenförderer sind 1 Stück Standardsteuerung und 4Stück 4fach Bedientableau eingeplant.

Die Komplette Schönenberger Omniflo Anlage wird auf ein DRT Gerüst auf Bodensäulen, inkl. aller notwendigen Befestigungselemente, montiert.

Sonderkonstruktion Schwenkschiene:
alle Standardschwenkschienen müssen für den Einsatz an Schiebetor links (824604001) und rechts (824604002) von einer maximalen Türbreite 90mm auf 120mm verlängert werden.

Der Finishertunnel inkl. An- und Abfahrtstrecke ist nicht im Auftragsumfang enthalten.

Schönenberger Omniflo-System EG

Schönenberger Omniflo-System 1.OG Bühne Stahlbau

Materialübersicht EG, 1.OG ( Layout 500652_10_0)

- 2.665m Omniflo AP(G) 110 – Fahr- und Staustrecke einschließlich folgender Baugruppen;

- 274 x    Omniflo SW – Weichen 90° / 45° (mechanisch geschaltet);

-   26 x    Omniflo DRSW – Dreifachweichen 1600 / 800 (mechanisch geschaltet);

-     6 x    Omniflo SD – Doppel Weichen 90° / 45° (mechanisch geschaltet);

-   34 x    Omniflo ST –  3Wege Weichen 90° / 45° (mechanisch geschaltet);

-     7 x    Omniflo SC Star – Sternweiche 1400 / 1400 (mechanisch geschaltet);

-   22 x    Omniflo Bögen APB 45° / 90°;

-     2 x    Omniflo Schwenkschienen Brandschutztürdurchfahrg. Schiebetür links (mech.);

-     4 x    Omniflo Schwenkschienen Brandschutztürdurchfahrg. Schiebetür rechts (mech.);

-     2 x    Omniflo KF- Kettenförderer 26°, Höhe ca. 3.230mm mit SCHÖNENBERGER 
		  Standard Steuerung;

-     1 x    DRT Gerüst- Ausführung mit Bodensäulen in allen Bereichen, inkl. aller notwendigen
               Befestigungselemente

-     1 x    Alle notwendigen Verbinder für Schienen- und Gerüstsystem sowie Kleinmaterial.

## IT und Netzwerk

Es besteht keine Schnittstelle zu einem IT-System oder Netzwerk des Kunden.

Es besteht keine Schnittstelle zur kundenseitigen Bestandsanlage.

Die Anlage ist nicht für Fernwartung vorbereitet.

## Elektrohardware und SPS

### Schränke und Unterverteiler

#### 3.3.1.1 Hauptschaltschrank mit SPS-Steuerung für die Gesamtanlage =A3+UH00

Montageposition in Anhang_1_ST500562_05.02.2026.pdf ersichtlich: Nach Kundenabsprache unter der Treppe im EG Altbau

Abmaße:		600x760x210mm

Ausführung:		Wandschrank AE1076.000 1-Türig links angeschlagen

Hersteller:		Rittal

Türschließung: 	Doppelbart

Farbe: 		Lichtgrau 7035

Kabeleinführung: 	Von oben über Verschraubungen / ICOTEK-Einführungen

Einspeisung: 	Von oben über Verschraubung M25X1,5, Anschlussleistung siehe (Anhang_2_Calculation_Power_Consumption_Nacke_20260204.pdf)

Folgende Bedien- und Visualisierungselemente sind in der Türe montiert:

- Hauptschalter Schwarz 25A

- Not-Halt-Schlagtaster mit Drehentriegelung

- Drucktaster Schwarz: Anlage Aus

- Leuchtdrucktaster Grün: Anlage Ein

- Drucktaster Klar: Start nach Störung

- Leuchtmelder Gelb: Störung Allgemein

Anordnung und Material gemäß SCHÖNENBERGER Standard: (Anhang_11_SCHÖNENBERGER_STANDARD_BASIC.pdf)

Als Steuerung ist eine Siemens-S7-1212SP-F (6ES7512-1SK01-0AB0

Sämtliche 24V-Sensorik und -Aktorik wird zum Hauptschrank Hartverdrahtet ist Sensor / Ventilseitig und am Schrank steckbar ausgeführt. Motoren, Bedienfelder und weitere Teilnehmer werden über Klemmleiste aufgelegt.

Weitere Bauelemente im Schaltschrank: Netzteil 24V 20A Hersteller Siemens, Motorstarter Hersteller Siemens, Leitungsschutzschalter und Sicherungen Hersteller Siemens 6kA. Es erfolgt keine sensorische Zustandsabfrage  / Endlagenabfrage der Aktoren z. B. Weichen. D

#### Mengengerüst sonstige elektrische Hardwarekomponenten

11x 	Antriebsmotoren Hersteller SEW 0,55kW

2x	Antriebsmotoren Hersteller SEW 1,1kW mit Haltebremse, Anschluss über Klemmbrett

13x	Anschluss Motoren 4G1,5mm²

1x 	Hauptschrank im EG Altbau =A01+UH00 (Siehe 3.3.1.1)

1x 	Unterverteiler im 1.OG Neubau =A01+UC10 (Siehe 3.3.1.2)

1x	Verbindungsleitungen zwischen den Hauptschrank und dem Verteiler.

Folgende Komponenten können je nach Ausführung vor Ort geringfügig in Ihrer Postition abweichen:

1x 	3-Fach Bedienfeld =A01+UC01 mit Leuchtmelder Grün: Betriebsbereit, Leuchtmelder Klar: Fahrbewegung aktiv, Knebelschalter rastend 0-1-2: Altbau – Neubau 1. OG -  Neubau 2. OG

2x 	3-Fach Bedienfeld =A01+UC02, =A01+UC07 mit Akkustikmelder: Anfahrwarnung, Leuchtdrucktaster Klar: Start nach Störung, Not-Halt-Schlagdrucktaster mit Drehentriegelung

2x 	4-Fach Bedienfeld =A01+UC03, =A01+UC06 mit Akkustikmelder: Anfahrwarnung, Leuchtdrucktaster Blau: Anforderung Einschleusen, Leuchtdrucktaster Klar: Start nach Störung, Not-Halt-Schlagdrucktaster mit Drehentriegelung

1x	6-Fach Bedientableau =A01+UC04 mit Leuchtmelder Grün: Betriebsbereit, Leuchtmelder Klar: Fahrbewegung aktiv, Knebelschalter rastend 0-1-2: Aus-Neubau 1. OG – Altbau 1. OG, Akkustikmelder: Anfahrwarnung, Leuchtdrucktaster Klar: Start nach Störung, Not-Halt-Schlagdrucktaster mit Drehentriegelung

1x 	4-Fach Bedienfeld =A01+UC05 mit Akkustikmelder: Anfahrwarnung, Leuchtdrucktaster Blau: Förderer Start / Stop, Leuchtdrucktaster Klar: Start nach Störung, Not-Halt-Schlagdrucktaster mit Drehentriegelung

7x	Montagematerial und Kabel zu Bedienfeldern

21x 	Anlagenspezifische Sensoriklösung: Stausensor Stauklappe 700

7x 	Anlagenspezifische Sensoriklösung: Im Stopper 
7x 	Anlagenspezifische Aktoriklösung: Stopper

15x 	Anlagenspezifische Aktoriklösung: Weiche

17x 	Anlagenspezifische Sensoriklösung: Übergabe zwischen Förderern

67x 	Kabel und Kabelbefestigung für Sensorik-Aktoriklösungen

150m 	Kabelrinne Typ IKS-200x60 Metall ohne Deckel, sowie Winkel, Rundungen, Trennsteg (Trennung 24V, Pneumatik, Sensorik, Profinet gegenüber 230V / 400V PE)

Verlegung der Pritsche erfolgt in SCHÖNENBERGER-Gerüst oberhalb der Fahrstrecken

70m 	Kabelrohre (Kunststoff) incl.  Befestigungsmaterial

1x	Installationsmaterial nach Bedarf

1x	Material zur Anlagenerdung 6mm² (gemäß Erdungskonzept

1x 	Beschriftungsmaterial für Anlagen-Ortskennzeichnung der Betriebsmittel (ausschließlich elektrische Betriebsmittel)

## Schulung

Nach Inbetriebnahme Ende werden die Bediener durch das anwesende Personal des AN geschult (Training on the Job).

### Hardware und SPS

Eine allgemeine Hardware und SPS Schulung wird für eine Schicht angesetzt.

### Mechanisch

Eine allgemeine mechanische Schulung wird für eine Schicht angesetzt.

## Dokumentation

Die Dokumentation für den AG besteht aus:

- Betriebs- und Wartungsanleitung

- Betriebsanleitung: Bedienungsanleitung Steuerung

- Gültiges und freigegebenes (Elektro-)Layout

- Elektrisches Prüfprotokoll der Schaltschränke und Unterverteiler

- Ersatzteilliste

- CE-Dokumente Gemäß Auftragsbestätigung in Deutscher Ausführung

## Nicht Lieferumfang

### Allgemein

- Stromversorgung und Zuleitungen zu dem Hauptschrank =A01+UH00

### Mechanische Umbauten

- Wanddurchbrüche sowie Feuerschutzabschlüsse und deren Schnittstellen zwischen den Hallen ist nicht Bestandteil des Leistungsumfanges des AN.

### IT und Netzwerk

Bei IT und Netzwerk sind folgende Teile nicht im Lieferumfang nicht enthalten:

- Zusätzliche Infrastruktur für Netzwerkkomponenten (Verbindung zwischen Steuerung und Materialflussrechner, etc.)

- Server, Tablets, PC, Drucker etc.

- Schnittstelle zu einem Scada-System

- Fernwartung

### Maschinensicherheit

- Schnittstellen zu vorhandenen Installation oder Maschinen

- Gesamtrisikobeurteilung im Zusammenhang mit anderen Gewerken die nicht bei uns im Lieferumfang sind

# Verantwortlichkeiten AG

## Allgemein

Der AG nimmt auf Anforderung des AN an Projektdurchsprachen beim AN teil.

Des Weiteren ist durch den AG zu sorgen, dass es für aller Belange rund um das Projekt einen festen Ansprechpartner (Projektleiter AG) gibt. Dieser kann verschiedene Aufgaben delegieren an entsprechende Fachabteilungen oder Subunternehmer.

Sollte dies nicht der Fall sein und es kommt zu einem erhöhten Kommunikationsaufwand auf Seiten des AN, so können diese Mehrkosten angezeigt und verrechnet werden.

Beistellungen des AG zu den Maschinen und Testmaterial müssen auf Anforderung des AN zum vorgegebenen Termin bereitgestellt. Diesbezügliche Verzögerungen bzgl. Kosten und Terminen gehen zu Lasten des AG.

## Kosten und Termin

Nach Unterzeichnung des Pflichtenheftes können durch den AG beauftragte Änderungen zu Abweichungen bei Kosten und Terminen führen (neue Projektvorlage bzw. Zwischenbericht oder Change Request). Alle Änderungen- bzw. Mehraufwandsanzeigen müssen zeitnah an den Projektleiter des AG schriftlich (z.B. Email) mitgeteilt werden.

Diese Änderungen werden nur berücksichtigt, wenn der AG einer evtl. Erhöhung der Kosten und Verlängerung der Lieferzeit zustimmt.

Die Verantwortung für die Risiken, dass Produkte nicht an den Endkunden geliefert werden können übernimmt der AN nicht. Dies geht zu Lasten des AG.

## Bauliche Anpassungen

Bauliche Anpassungen sind nicht Bestandteil des Auftrages. Für eventuell erforderliche Anpassungen ist der AG verantwortlich. Erforderliche Anpassungen werden vom AN rechtzeitig an den AG bekannt gegeben.

Die Versorgung für elektrische Energie, Absicherung und Leitungsauslegung für die u. g. Anschlussleistung, Licht, Schaltschrankeinspeisung, sowie Kabelbrücken bis zum Einspeiseschrank =A01+UH00 der Maschine sind vom AG bereitzustellen.
Des weiteren sind ggf. nötige Druchbrüche durch Branschutzabschlüsse sowie verschließen dieser gemäß Vorschriften im Umfang des AG. Bei nachträglich eingebrachten Brandschutzabschlüssen nötiges Abklemmen und Wiederanklemmen der Leitungen für El. Energie, Netzwerk und Druckluft zum Einbau der Brandschutzabschlüsse ist ebenfalls nicht Auftragsumfang.

### Anschlussleistung

Die Gesamtanschlussleistung liegt bei maximal 26kVA (=A01+UH00)

Anschlussdaten: 400VAC 3Ph.+N+PE, Frequenz 50Hz, Netzspannung gemäß EN 50160. (Anhang_2_Berechnung_Anschlussleistung_Schera_500584_13.10.2023.pdf)

## Beistellungen des AG

Beistellungen des AG zu den Maschinen müssen auf Anforderung des AN zum vorgegebenen Termin bereitgestellt werden. Diesbezügliche Verzögerungen bzgl. Kosten und Terminen gehen zu Lasten des AG. Beistellungen sind ein essentieller Bestandteil und Voraussetzung einer reibungslosen Montage sowie Inbetriebnahme.

Um die Anlage ausreichend testen zu können werden für den gesamten Inbetriebnahme Zeitraum folgende Beistellungen des AG benötigt:

- Testteile (Bsp. Musterteile) in vorab abgestimmter Anzahl

Für die Montage werden folgende Beistellungen benötigt:

- Lagerfläche Material (benötigte Lagerfläche wird bis spätestens KW27/2026 übermittelt)

- Aufenthaltsräume

## Einbringung von Lasten

Die auftretenden Lasten bei Einbringung und Betrieb der Anlage müssen vom Gebäude und den Gebäudeteilen (Boden, Decke, Säulen etc.) sowie vom Regalsystem Hängewarenlager (inkl. Bühne) aufgenommen werden. Es ist Aufgabe des Kunden, die Belastungen des SCHÖNENBERGER Systems abzuklären und bei Bedarf (z.B. Behörden, Berufsgenossenschaften etc.) nachzuweisen. Wir sind gerne bei der Ermittlung der statischen Anforderungen behilflich.

Der Kunde steht für die Richtigkeit der von ihm übermittelten Maße und Daten (einschließlich statischer Berechnungen, Längen-/Breiten-/Höhenmaße) ein.

# Anlagenbeschreibung

Umgebungs- / Betriebsbedingungen	trockenes, sauberes Warenlager

Temperaturbereich: 			+5°C bis +35°C

Umgebungsfeuchtigkeitsbereich: 	normaler Luftfeuchtigkeitsbereich nach ENV 1995, Anwendungsklasse 1. <80% relative Luftfeuchtigkeit– nicht kondensierend

Förderergeschwindigkeit			10 m/min

Schallpegel	Unter den vorgesehenen Verwendungsbedingungen darf der äquivalente Schallpegel an Arbeitsplätzen einen Wert von 68 dB (A) nicht überschreiten.

Anlagenhöhe:	Unterkante Fahrstrecke +2000mm

## Lasten

Strecken					750 N/m	75 kg/m

Trolley					300N/Trolley	30 kg/ Trolley

## Materialfluss

  - Nicht vorhanden

## Verwendungszweck der Anlage

Das Schönenberger Fördersystem Omniflo ist ein modular aufgebautes System, das für den Transport von Bekleidung auf Trolley ausgelegt ist.

Der Transport von Personen oder anderer als vorgesehener Ware mit den untenstehend spezifizierten Trolley ist verboten!

## Mögliche Fehlanwendung

Wird das Schönenberger Fördersystem Omniflo nicht dieser Bestimmung gemäß verwendet, so ist kein sicherer Betrieb gewährleistet. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Bediener der Anlage verantwortlich!

Mögliche Fehlanwendungen sind und sind verboten:

- Anhängen von Personen oder anderer als vorgesehener Ware

- Das Abstellen von Gegenständen unterhalb der Anlage

- Die Installation von Podesten oder sonstigen Bodenerhöhungen unterhalb der Anlage

- Nicht beachten und nichteinhalten der Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsvorschriften und gängiger Unfallverhütungsvorschriften

- Änderungen an der mechanischen und/oder elektrischen Installation bzw. Steuerung

- Alle festgestellten Störungen und Schäden müssen umgehend gemeldet und beseitigt werden.

- Es darf ausschließlich Personal eingesetzt werden, das den in der Betriebsanleitung definierten Anforderungen entspricht und auf dem System geschult ist.

## Ablaufbeschreibung des geplanten Systems

(Streckenführung gemäß SCHÖNENBERGER Freigabelayouts vom 23.08.23 Anhang_7_Freigabelayout.pdf)

### Einlagern

Im Altbau, EG, befindet sich ein Bedienelement: 3-Fach Bedientableau „Siemens Sirius Act“

Hier wird dem Bediener die Betriebsbereitschaft angezeigt. (Leuchtmelder Grün) und ob eine Fahrbewegung aktuell stattfindet (Leuchtmelder Klar)
Des Weiteren hat der Bediener einen Knebelschalter, Rastend, mit 3 Schaltstellungen:

- Altbau

- Neubau 1. OG

- Neubau 2. OG

Am Knebelschalter muss der Bediener vorab das Ziel des Zugs einstellen. (Altbau, Neubau 1. OG, Neubau 2. OG)

Soll der Zug in den Neubau, muss der Bediener sicherstellen, dass die pneumatische Weiche im Bestandssystem (Pos. B, 1. OG Altbau) auf Abzweig gestellt ist (Steuerung nicht Auftragsumfang)

Der Trolleyzug, auch CTU-Container-Zug,  (Anzahl der Trolleys siehe Kapitel 5.8) wird im Altbau EG aufgegeben.

#### 5.4.1.1 Ablauf Knebelschalter auf „Altbau“

Steht der Knebelschalter auf „Altbau“ ist die Neuanlage deaktiviert. Der Kunde nutzt die Bestandsanlage.

Lediglich der neue Förderer „Conveyor 01“ im Altbau läuft bei Fahren von Trolleys über die Weichen „F1-2“, „F3-2“, „H3-2“ und „L3-2“ mithilfe von Lichttastern automatisch an.

Die Weichen sind Drucklos entlüftet, d.h. diese können wie gewohnt manuell geschalten werden um den Weg für die Züge zu stellen. 

Beim Schalten des Knebelschalters =A01+UC01 auf „Neubau 1. OG“ oder Neubau 2. OG werden die Weichen fixiert F3-2“, „G1-2“, „H1-2“, „K1“, „L1-2“ auf Richtung Neubau fixiert. 
Nach dem Zurückschalten auf „Altbau“ bleibt der letzte Schaltzustand der Weichen erhalten! Diese sind jedoch wieder drucklos entlüftet und können manuell geändert werden.

#### 5.4.1.2 Ablauf Knebelschalter auf 1. OG Neubau

Eine Änderung am Knebelschalter =A01+UC01 wird nur übernommen wenn keine Fahrbewegung stattfindet. Hier leuchtet der entsprechende Leuchtmelder am Bedienfeld =A01+UC01 (siehe 5.4.1)

Wird der Knebelschalter auf 1. OG Neubau gestellt und es findet keine Fahrbewegung statt, übernimmt die Steuerung die Weichen „F3-2“, „G1-2“, „H1-2“, „K1“, „L1-2“ und stellt diese auf Richtung „Neubau“

Der Bediener hat sicherzustellen das die Weiche B im Bestandssystem auf Abzweig steht (siehe Kapitel 5.4.1)

Der Trolleyzug wird vom Bediener in den Bestandsförderer Altbau EG eingeschleust und über den Bestandsförderer bis zur Weiche „F3-2“ transportiert. Hier wird ein Lichttaster ausgelöst der den Zug an den Conveyor 01 übergibt. Im Folgenden wird der Zug von Conveyor 02 über die Brücke in den Neubau transportiert. Es sind keine elektrischen Schnittstellen zu einer Brandmeldeanlage / Brandschutztorsteuerung vorgesehen. Auftragsumfang sind je 2 Schwenkschienen je Fahrtrichtung, welche den Einbau von Brandschutztüren ermöglichen.

Die Brücke hat 2 Fahrbereiche je Fahrtrichtung, durch einen Stopper getrennt. Dies ermöglicht max. 2 vollständige Züge gleichzeitig in diesem Bereich zu haben (Fahrbereich 02/03)

Das Einlagern in die Bahnhofs-Strecken Neubau 1. OG Strecke 1-5 erfolgt nach Füllstand aufsteigend: Strecke 1 bis 5. Ist eine der Strecken vom sensorischen Staumelder als voll gemeldet (max. 2 ganze Züge), wir diese übersprungen. Hat ein Zug das Ziel 1. OG Neubau, aber die Strecken sind voll, hält die Anlage an. Dieser Zustand wird signalisiert durch Blinken des Leuchtmelders Grün: „Betriebsbereit“ an der Aufgabe Altbau EG =A01+UC01. Erst nach leeren der Bahnhofsstrecken durch den Bediener macht die Anlage mit dem Einlagern weiter. 

Am Ende der Bahnhofsstrecken am Übergang zum manuellen Lager befinden sich mechanische Stopper (blau), die ein ungewolltes Vorrücken der Züge ins Lager verhindern.

#### Ablauf Knebelschalter auf 2. OG Neubau

Der Ablauf für den Fahrauftrag nach 2. OG Neubau ist ident mit dem Fahrauftrag für das 1. OG Neubau bis zum Ende der Brücke Altbau-Neubau. (siehe 5.4.1.1)

Mit Öffnen des Stoppers nach der Brücke Fahrtrichtung Neubau werden die Weichen „Abzweigung in den Bahnhof Neubau 1. OG“ auf gerade gestellt und der Fahrweg ist Richtung 2. OG gesetzt. Der Conveyor 03 übernimmt den Zug und übergibt ihn an den Kettenförderer Conveyor 04.

Ist der Zug im 2. OG angekommen übernimmt Conveyor 05 das Einlagern auf den 4 Bahnhofsstrecken 2. OG Neubau. 

Das Einlagern in die Bahnhofsstrecken 1-4 erfolgt nach Füllstand aufsteigend: Strecke 1 bis 4. Ist eine der Strecken vom sensorischen Staumelder als voll gemeldet (max. 2 ganze Züge), wir diese übersprungen. Hat ein Zug das Ziel 2. OG Neubau, aber die Strecken sind voll, hält die Anlage an. Dieser Zustand wird signalisiert durch Blinken des Leuchtmelders Grün: „Betriebsbereit“ an der Aufgabe Altbau EG =A01+UC01. Erst nach leeren der Bahnhofsstrecken durch den Bediener macht die Anlage mit dem Einlagern weiter.

Am Ende der Bahnhofsstrecken am Übergang zum manuellen Lager befinden sich mechanische Stopper (blau), die ein ungewolltes Vorrücken der Züge ins Lager verhindern.

#### Wiedereinschleusen aus Neubau 1. OG BHF 1 nach Neubau 2. OG

Die 1. Strecke im Bahnhof 1. OG Neubau ist bidirektional ausgelegt. Hier kann der Bediener gegen das Gefälle (nach links) den Zug wiedereinschleusen Richtung 2. OG (nach rechts)

Am rechten Ende der Bahnhofsstrecke ist ein Bedienfeld angebracht: 3-Fach Bedientableau „Siemens Sirius Act“

Hier wird dem Bediener die Möglichkeit gegeben, über den Leuchtdrucktaster Blau: „Anforderung Einschleusen“ das Wiedereinschleusen anzufordern. Der Taster beginnt zu blinken. Ist die Strecke frei und die Weichen gestellt darf der Bediener einschleusen: Der Taster leuchtet durchgehend blau.

Des Weiteren verfügt das Bedienfeld =A01+UC03 über einen Not-Halt-Schlagtaster und einen Leuchtdrucktaster „Start nach Störung“ zum Nachstarten der Anlage im Störungsfall, bei Anfahren des Förderers wird der Bediener durch den Akkustikmelder gewarnt.

Nun kann der Bediener händisch gegen die Schwerkraft den Zugkopf über die Delta-Weiche in den Förderer Conveyor 03 einschieben. Nach kurzer Zeit beginnt der Förderer den Zug ohne Hilfe des Bedieners komplett einzuziehen. Ist das Zugende erkannt, erlischt die Anforderung und die Strecke geht wieder in den Regelbetrieb Altbau -> Neubau über.

Sollte trotz Anforderung kein Zug eingeschoben werden, erlischt die Anforderung nach einer fest eingestellten Zeit ebenfalls.

#### Einlagern aus dem Altbau 1. OG Richtung Neubau 1. OG

Der Bediener hat die Möglichkeit „Auf Sicht“, d. h. ohne Kollisionskontrolle über die Weichen im Altbau 1. OG einzuschleusen Richtung 1. OG Neubau.
Hierbei muss der Knebelschalters am Bedienfeld =A01+UC01 im EG auf „Altbau“ gestellt werden um die Weichen zur manuellen Steuerung freizugeben. Der Bediener stellt die Weichen wie gewünscht und schiebt den Zugkopf in den Conveyor 01. Ein Lichttaster startet den Förderer automatisch, der Zug wird eingezogen und in den Bahnhof Neubau 1.OG eingelagert.

Das Einschleusen der Züge aus dem Altbau 1. OG Richtung Neubau 1. OG ist möglich über die Weichen „F1-2“, „H3-2“, „L3-2“

Das Einlagern in die Bahnhofs-Strecken Neubau 1. OG Strecke 1-5 erfolgt nach Füllstand aufsteigend: Strecke 1 bis 5. Ist eine der Strecken vom sensorischen Staumelder als voll gemeldet (max. 2 ganze Züge), wir diese übersprungen. Sind die Strecken voll, hält die Anlage an. Dieser Zustand wird signalisiert durch Blinken des Leuchtmelders Grün: „Betriebsbereit“ an der Aufgabe Altbau EG =A01+UC01. Erst nach leeren der Bahnhofsstrecken durch den Bediener macht die Anlage mit dem Einlagern weiter.

### Auslagern / Umlagern

### 5.4.2.1 Neubau 2. OG in Richtung Neubau 1. OG und Altbau 1. OG

Im 2. OG des Neubaus hat der Bediener ein 6-Fach Bedienfeld =A01+UC04 mit Knebelschalter, um zwischen dem Ziel 1. OG Neubau und 1. OG Altbau zu wählen.

Des weiteren hat das Bedienfeld folgende Funktionen: 
Leuchtmelder Grün: Betriebsbereit, 
Leuchtmelder Klar: Fahrbewegung aktiv, 
Akkustikmelder: Anfahrwarnung, 
Leuchtdrucktaster Klar: Start nach Störung, 
Not-Halt-Schlagdrucktaster mit Drehentriegelung.

Eine Änderung am Knebelschalter =A01+UC04 wird nur übernommen wenn keine Fahrbewegung stattfindet. Hier leuchtet der entsprechende Leuchtmelder Klar: Fahrbewegung aktiv

Sollte das Ausgewählte Ziel belegt sein, Blinkt der Leuchtmelder Grün: „Betriebsbereit, bei Anfahren des Förderers wird der Bediener durch den Akkustikmelder gewarnt.

Der Not-Halt-Schlagdrucktaster setzt die gesamte Anlage im Auftragsumfang sicher still. (in Kapitel 5.6.2 beschrieben) Nach Drehentriegeln ist es möglich die Anlage nachzustarten durch Betätigen des Leuchtdrucktaster Klar: Start nach Störung.

Der Bediener schiebt den Zugkopf in Conveyor 10 ein, der Förderer Startet automatisch wenn der Fahrbereich frei ist. Der Zug wird eingezogen und über den Schrägförderer Conveyor 11 in das 1. OG Neubau gefördert.

5.4.2.1.1 Ziel 1. OG Neubau

Wurde als Ziel „1. OG Neubau“ eingestellt, biegt der Zug in den Bahnhof ein (Conveyor 13).

Am Ende der Bahnhofsstrecke am Übergang zum manuellen Lager befinden sich mechanische Stopper (blau), die ein ungewolltes Vorrücken der Züge ins Lager verhindern. Wenn der Bediener einen Zug in den manuellen Bereich abziehen will muss er am Bedienfeld =A01+UC05 den Leuchtdrucktaster Blau: Förderer Starten / Stoppen drücken und den mechanischen Stopper öffnen (blau).

Des weiteren hat das Bedienfeld =A01+UC05 folgende Funktionen: 
Akkustikmelder: Anfahrwarnung, 
Leuchtdrucktaster Klar: Start nach Störung, 
Not-Halt-Schlagdrucktaster mit Drehentriegelung.

5.4.2.1.2 Ziel 1. OG Altbau

Hat der Bediener 1. OG Altbau als Ziel ausgewählt, kommt er Zug mit dem Kettenförderer Conveyor 11 vom 2.OG runter und wird an den Förderer Conveyor 12 und Conveyor 15 übergeben und Richtung Brücke Altbau gefördert.

Die Brücke hat 2 Fahrbereiche je Fahrtrichtung, durch einen Stopper getrennt. Dies ermöglicht max. 2 vollständige Züge gleichzeitig in diesem Bereich zu haben (Fahrbereich 13/14)

Auch die die folgende Strecke „Zuführung Einlagern 1. OG Altbau hat 2. Fahrbereiche, ermöglicht max. 2 vollständige Züge gleichzeitig in diesem Bereich zu haben (Fahrbereich 15/16)

Das Einlagern in die Bahnhofs-Strecken Altbau 1. OG Strecke 1-3 erfolgt nach Füllstand aufsteigend: Strecke 1 bis 3. Ist eine der Strecken vom sensorischen Staumelder als voll gemeldet (max. 2 ganze Züge), wir diese übersprungen. Hat ein Zug das Ziel 1. OG Altbau, aber die Strecken sind voll, hält die Anlage an. Dieser Zustand wird signalisiert durch Blinken des Leuchtmelders Grün: „Betriebsbereit“ an der Aufgabe Neubau 2. OG =A01+UC04. Erst nach leeren der Bahnhofsstrecken durch den Bediener macht die Anlage mit dem Einlagern weiter. 

Am Ende der Bahnhofsstrecken am Übergang zum manuellen Lager befinden sich mechanische Stopper (blau), die ein ungewolltes Vorrücken der Züge ins Lager verhindern.

#### 5.4.2.2 Einschleusen Neubau 1. OG Richtung Altbau

Der Bediener hat 2 Möglichkeiten im 1. OG Neubau einzuschleusen Richtung 1. OG Altbau.

#### 5.4.2.2.1 Einschleusen 1 Neubau 1. OG Rückführung Altbau

Einschleusen 1 Rückführung Altbau (Parallel zum Treppenhaus): 
Er prüft „auf Sicht“ ob der Fahrbereich 11b frei ist und schiebt den Zugkopf in den Conveyor 14 ein. Ein Lichttaster startet den Förderer automatisch, der Zug wird eingezogen und in den Bahnhof Altbau 1.OG eingelagert.

### 5.4.2.2.2 Einschleusen 2 Neubau 1. OG Rückführung Altbau

Einschleusen 2 Rückführung Altbau (Gerade von unten kommend): den Zug Einschleusen Richtung 1. OG Altbau (nach oben)

Neben der Strecke ist ein Bedienfeld =A01+UC06 angebracht: 3-Fach Bedientableau „Siemens Sirius Act“

Hier wird dem Bediener die Möglichkeit gegeben, über den Leuchtdrucktaster Blau: „Anforderung Einschleusen“ das Einschleusen anzufordern. Der Taster beginnt zu blinken. Ist die Strecke frei und die Weiche gestellt darf der Bediener einschleusen: Der Taster leuchtet durchgehend blau.

Des Weiteren verfügt das Bedienfeld =A01+UC06 über einen Not-Halt-Schlagtaster und einen Leuchtdrucktaster „Start nach Störung“ zum Nachstarten der Anlage im Störungsfall, bei Anfahren des Förderers wird der Bediener durch den Akkustikmelder gewarnt.

Nun kann der Bediener händisch den Zugkopf über die Weiche in den Förderer Conveyor 15 einschieben. Nach kurzer Zeit beginnt der Förderer den Zug ohne Hilfe des Bedieners komplett einzuziehen. Ist das Zugende erkannt, erlischt die Anforderung und die Strecke geht wieder in den Regelbetrieb 2. OG Neubau Richtung 1. OG Altbau über.

Sollte trotz Anforderung kein Zug eingeschoben werden, erlischt die Anforderung nach einer fest eingestellten Zeit ebenfalls.

Eine genaue Übersicht des Materialflusses sowie eine Layoutübersicht finden Sie unter:

Anhang_4_Materialflussdiagramm_16.10.2023.pdf
Anhang_1_ST500584_21.10.2023.pdf

## Farben

Das SCHÖNENBERGER Transportsystem wird in nachstehenden Farbtönen geliefert

Fahrstrecken:			Aluminium		Natur eloxiert

Rohrgerüst:			pulverbeschichtet	Lichtgrau (RAL 7035)
Verbinder: 			Stahl 			Natur verzinkt
Schaltschränke, Unterverteiler	pulverbeschichtet	Lichtgrau (RAL 7035)

## Pneumatik

  - Nicht vorhanden

## Elektroinstallation

### Kabelführung / Kabelkanäle

Offene Kabelkanäle 200x60mm aus Metall, mit Trennsteg (Steuerleitung / Leistungsleitungen), verschraubt mit Gerüst.
Kabelrohre (Kunststoff) ohne Endabschlussstopfen, Befestigung mit Clipschellen am Gerüst.

### Not-Halt Übersicht

Übersicht der Abschaltbereiche und Wirkstellen ersichtlich in Positionierung gemäß Anhang_3_ST500584_19.10.2023_Not-Halt-Erreichbarkeit.pdf

Die Anlage ist ein Sicherheitsbereich. Ist ein Not-Halt in der Anlage betätigt, kommt es zum Stillstand der Gesamtanlage des Auftragsumfangs. Im Bereich der Fördertechnik im Bestand ist keine Schnittstelle vorgesehen, ggf. muss der Anlagenbetreiber / AG hier eine Kennzeichnung der Bereiche anbringen. TODO: noch bei Nicht Lieferumfang ergänzen

Zentrale Steuerung der Sicherheitstechnik über die S7-1500-F-CPU im Schaltschrank, Kommunikation über die Profinet-Leitungen via ProfiSafe-Protokoll. Das Sicherheitskonzept entspricht in der Ausführung den Anforderungen der aktuell gültigen Maschinenrichtlinie und der Norm für Fördertechnik EN 619 (Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische Fördereinrichtungen für Stückgut). Im Sicherheitslayout sind die Positionen der neuen Not-Halt-Taster und deren Wirkbereich bzw. Erreichbarkeit (orangefarbener Kreis) zu erkennen. Die Not-Halt-Schalter müssen so verteilt sein, dass mindestens einer innerhalb von ca. 10m von jedem direkt zugänglichen Punkt der Anlage aus erreicht werden kann.

### Beschriftung

Die Beschriftung der Betriebsmittel der Anlage erfolgt einfach mit Anlagen / Ortskennzeichnung nach Norm DIN EN 81346 auf geklebten Vinylschildern mit Thermotransferdruck auf den Bauteilen selbst. Die Kabel der Anlage werden beidseitig mit Einschiebe bez. Wickelbeschriftungen beschriftet. Innerhalb der Schaltschränke erfolgt keine Einzeladerkennzeichnung.

### Anlagensicherheit und Anlagenerdung

Anhang_6_Erdungskonzept_Schönenberger_2019.pdf

Die Erdung erfolgt vom den Einspeise-Hauptschrank =A01+UH00 ausgehend über Klemmleiste. Die Einspeisung der kundenseitigen Erdungsleitung erfolgt mit max. 35mm² Querschnitt über Klemmleiste an dem o. G. Hauptschrank.

Die Anlagenerdung erfolgt nur in automatisierten Bereichen mit 6mm² Einzelader, Grün-Gelb, für die Bestandteile Pritsche und Fahrstrecke sowie Unterverteiler mit 230/400V Versorgung. Von der in der Kabelpritsche verlaufenden Erdungslitze wird die Anlage Sternförmig angefahren. Die Unterverteiler sowie die Motoren werden über die Zuleitung dieser geerdet. Das Gerüst mit den Abhängepunkten gilt nicht als aktiver Teil der Anlage und Bedarf nach DIN VDE 0100:540 keiner Erdung. Eine Erdung unserer Anschlagpunkte am kundenseitigen Stahlbau ist nicht Auftragsgegenstand.

Die Anlagenerdung wird vorab Berechnet (Fehlerschleifenimpendanz) und durch unser Fachpersonal nach der Montage Sichtgeprüft und Beschriftet (validiert) Eine Messung ist nicht Auftragsgegenstand. Das Validierungsprotokoll ist Bestandteil der Dokumentation.

Der Schaltschrank und die Unterverteiler werden nach Vormontage bei SCHÖNENBERGER im Haus einer Messung nach DIN 60204-1 unterzogen. Das Messprotokoll ist Bestandteil der Dokumentation.

SCHÖNENBERGER erstellt vor Inbetriebnahme eine Abschalt- und Quittier-matrix sowie ein Sicherheitslayout um die Abschaltreaktion der Not-Halt-Bedienstellen aufzuzeigen

## Anlagensteuerung

### Steuerungskonzept

  - Nicht vorhanden

### Schnittstellen

#### Schnittstelle zum Materialflussrechner

  - Nicht vorhanden

#### Fernwartung

  - Nicht vorhanden

#### Schnittstelle zur Brandschutzsteuerung(en)

  - Nicht vorhanden

#### Schnittstelle zur Bestehenden Fördertechnik

  - Nicht vorhanden

## Trolleys

Zum Einsatz kommen Neue Trolley LTA 50 mit Barcode (400102760)

2000 Stück LTA 50 Langtrolley 455X100, koppelbar

Barcode/ Etikett Farbe weiß

## Montage

Geplanter Montagezeitraum:

06.07.2026 – 15.10.2026

Geplante Inbetriebnahme:

01.10. – 15.10.2026

# Dokumente im Anhang

- Anhang_1_ST500584_21.10.2023.pdf

- Anhang_2_Berechnung_Anschlussleistung_Schera_500584_13.10.2023.pdf

- Anhang_3_ST500584_19.10.2023_Not-Halt-Erreichbarkeit.pdf

- Anhang_4_Materialflussdiagramm_16.10.2023.pdf

- Anhang_5_SCHÖNENBERGER_STANDARD_BASIC.pdf

- Anhang_6_Erdungskonzept_Schönenberger_2019.pdf

- Anhang_7_Freigabelayout.pdf

# Freigabe Unterschriften

Freigegeben durch:

Nacke Logistik GmbH

______________________________________________________________________________

Ort, Datum, Name, Signatur